## Ensoleillement_ombrage
Critère C.3. Ensoleillement insuffisant et ombrage trop important
Légende :
Valeur à encoder dans le logiciel PEB
Cellule à encoder avec le résultat issu du logiciel PEB
Données communes à tous les scénarios
Au niveau du nœud "Installations techniques > Appareils > Système photovoltaïque"
|  |  | Volume complémentaire | Vcompl | 0 | m³
|  |  | Technologie |  | Technologies en couches minces
|  |  | Panneaux solaires intégrés dans une paroi |  | Non
|  |  | Onduleur avec transformateur à isolation galvanique |  | Non
|  |  | Puisance crète du système photovoltaïque | P | 1000 | Wc
| Scénario 1 - Toiture |  | meilleure implantation en toiture (pans/zone)
Indicateur 1 — Productible spécifique PEB réel
Inclinaison du scénario
Orientation du scénario
Angle d'obstruction du scénario
Angle vertical de la saillie horizontale du scénario
Angle de saillie à gauche du scénario
Angle de saillie à droite du scénario
Système PV du scénario relié à une seule unité PEB qui elle-même n'est reliée qu'à ce système PV de 1000 Wc
|  |  | Production finale annuelle d’électricité PV | EréelPV,final,1 | 765.42 | kWh
(Donnée affichée par le logiciel PEB dans le nœud "Installation photovoltaïque connectée" de l'unité PEB reliée au système PV)
|  |  | Productible spécifique PEB réel | YSréelPEB,1 | 765.42 | kWh/kWc.an
Indicateur 2 — Référence “sans ombre” (même scénario, ombrage neutralisé)
|  |  | Angle d'obstruction |  | 0 | °
|  |  | Angle vertical de la saillie horizontale |  | 0 | °
|  |  | Angle de saillie à gauche |  | 0 | °
|  |  | Angle de saillie à droite |  | 0 | °
|  |  | Production finale annuelle d’électricité PV | Esans ombrePV,final,1 | 880 | kWh
(Donnée affichée par le logiciel PEB dans le nœud "Installation photovoltaïque connectée" de l'unité PEB reliée au système PV)
|  |  | Productible spécifique PEB réel | YSsans ombrePEB,1 | 880 | kWh/kWc.an
Indicateur 3 — Ratio d’ombrage PEB
|  |  | Ratio d'ombrage PEB | SRPEB,1 | 0.87 | -
| Scénario 2 - Façade |  | meilleure implantation en façade
Indicateur 1 — Productible spécifique PEB réel
Inclinaison du scénario
Orientation du scénario
Angle d'obstruction du scénario
Angle vertical de la saillie horizontale du scénario
Angle de saillie à gauche du scénario
Angle de saillie à droite du scénario
Système PV du scénario relié à une seule unité PEB qui elle-même n'est reliée qu'à ce système PV de 1000 Wc
|  |  | Production finale annuelle d’électricité PV | EréelPV,final,2 | 600 | kWh
(Donnée affichée par le logiciel PEB dans le nœud "Installation photovoltaïque connectée" de l'unité PEB reliée au système PV)
|  |  | Productible spécifique PEB réel | YSréelPEB,2 | 600 | kWh/kWc.an
Indicateur 2 — Référence “sans ombre” (même scénario, ombrage neutralisé)
|  |  | Angle d'obstruction |  | 0 | °
|  |  | Angle vertical de la saillie horizontale |  | 0 | °
|  |  | Angle de saillie à gauche |  | 0 | °
|  |  | Angle de saillie à droite |  | 0 | °
|  |  | Production finale annuelle d’électricité PV | Esans ombrePV,final,2 | 777.02 | kWh
|  |  | Productible spécifique PEB réel | YSsans ombrePEB,2 | 777.02 | kWh/kWc.an
(Donnée affichée par le logiciel PEB dans le nœud "Installation photovoltaïque connectée" de l'unité PEB reliée au système PV)
Indicateur 3 — Ratio d’ombrage PEB
|  |  | Ratio d'ombrage PEB | SRPEB,2 | 0.772 | -
| Scénario 3 - Site du projet |  | meilleure implantation au sol ou sur auvent sur le site du projet (couvrant éventuellement plusieurs parcelles cadastrales)
Indicateur 1 — Productible spécifique PEB réel
Inclinaison du scénario
Orientation du scénario
Angle d'obstruction du scénario
Angle vertical de la saillie horizontale du scénario
Angle de saillie à gauche du scénario
Angle de saillie à droite du scénario
Système PV du scénario relié à une seule unité PEB qui elle-même n'est reliée qu'à ce système PV de 1000 Wc
|  |  | Production finale annuelle d’électricité PV | EréelPV,final,3 | 560 | kWh
(Donnée affichée par le logiciel PEB dans le nœud "Installation photovoltaïque connectée" de l'unité PEB reliée au système PV)
|  |  | Productible spécifique PEB réel | YSréelPEB,3 | 560 | kWh/kWc.an
Indicateur 2 — Référence “sans ombre” (même scénario, ombrage neutralisé)
|  |  | Angle d'obstruction |  | 0 | °
|  |  | Angle vertical de la saillie horizontale |  | 0 | °
|  |  | Angle de saillie à gauche |  | 0 | °
|  |  | Angle de saillie à droite |  | 0 | °
|  |  | Production finale annuelle d’électricité PV | Esans ombrePV,final,3 | 863.35 | kWh
(Donnée affichée par le logiciel PEB dans le nœud "Installation photovoltaïque connectée" de l'unité PEB reliée au système PV)
|  |  | Productible spécifique PEB réel | YSsans ombrePEB,3 | 863.35 | kWh/kWc.an
Indicateur 3 — Ratio d’ombrage PEB
|  |  | Ratio d'ombrage PEB | SRPEB,3 | 0.649 | -
Sélection du meilleur scénario réaliste
Récapitulatif
|  |  | Scénario 1 - Toiture | YSréelPEB,1 | 765.42 | kWh/kWc.an | Scénario 1 - Toiture | SRPEB,1 | 0.87 | -
|  |  | Scénario 2 - Façade | YSréelPEB,2 | 600 | kWh/kWc.an | Scénario 2 - Façade | SRPEB,2 | 0.772 | -
|  |  | Scénario 3 - Site du projet | YSréelPEB,3 | 560 | kWh/kWc.an | Scénario 3 - Site du projet | SRPEB,3 | 0.649 | -
Meilleur scénario réaliste
Scénario 1 - Toiture
|  |  | Productible spécifique PEB réel | YSbest | 765.42 | kWh/kWc.an
|  |  | Ratio d'ombrage PEB | SRbest | 0.87 | -
Règle binaire d'octroi de la dérogation
Condition A — Ensoleillement insuffisant (productible trop faible)
|  |  | YSbest < 650 kWh/kWc.an ? |  | FALSE |  | 650
Condition B — Ombrage trop important (pertes > 40% par rapport au même plan sans ombre)
|  |  | SRbest < 0,60 |  | FALSE |  | 0.6
Demande de dérogation envissageable sur base du critère ensoleillement et ombrage ?
|  | L'une des 2 conditions ci-dessus est rencontrée ? |  |  | FALSE
La demande de dérogation ne peut pas s'appuyer sur le critère d'ensoleillement insuffisant et/ou d'ombrage trop important
Note on I91: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cellules des colonnes I à L à masquer avant de verrouiller le fichier.