## INTRODUCTION
Proposition de valeurs de référence Prolongation - BIOMASSE SOLIDE
Contexte : | Consultation des acteurs de marché du 14.01.2022 au 18.03.2022
Objet : | Le présent fichier reprend, par catégorie d’installation, les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques et financiers proposées pour chaque cas de prolongation
Le présent fichier reprend également la liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l'unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence ainsi que les seuils et plafonds retenus le cas échéant
Seules les valeurs de référence surlignées (en gris) sont soumises à consultation, les autres valeurs sont données à titre indicatif.
En cas d’objection, il est demandé aux participants de substituer leurs propres valeurs aux valeurs proposées et d'identifier en rouge les valeurs qu'ils suggèrent. Pour être prise en considération, toute modification de valeur doit être dûment motivée dans le questionnaire annexé (Annexe F)
Cadre légal : | [1] Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité
[2] Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération
[3] Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, SPW, Juillet 2021
[4] Arrêté ministériel du 12 mars 2007 relatif au procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne
Avertissement : | Les valeurs de référence reprises dans le présent fichier sont des valeurs provisoires. Celles-ci ne constituent en aucun cas une proposition définitive et doivent encore être validées par le SPW-Energie avant d’être formellement proposées au Ministre.
Version du : | 13.01.2022
Contact : | consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be
Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

## BIOMASSE - CAT1
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 1
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | bar: CATEGORIE 1 1 to CATEGORIE 1 12
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | bar: CATEGORIE 1 1 to CATEGORIE 1 12
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 78.2999 | 96.2862 | 104.2702 | 108.7802 | 111.6784 | 113.6979 | 115.1857 | 116.3274 | 117.2311 | 117.9643 | 118.571 | 119.0814
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 27.7561 | 17.066 | 12.3207 | 9.6402 | 7.9176 | 6.7174 | 5.8331 | 5.1545 | 4.6174 | 4.1816 | 3.8211 | 3.5177
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 88.11% | 85.38% | 84.17% | 83.49% | 83.05% | 82.74% | 82.52% | 82.34% | 82.21% | 82.09% | 82% | 81.92%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 90.36% | 94.07% | 95.72% | 96.65% | 97.25% | 97.67% | 97.97% | 98.21% | 98.4% | 98.55% | 98.67% | 98.78%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | bar: 0% to 95%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840
Durée de vie GE | R | Heures | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT2
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 2
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | ]0 -100] | 2
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | 3
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | 4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%] | 5
6
PARAMETRES TECHNIQUES |  |  | CATEGORIE 2 1: 7
Puissance nette développable | Pend | kW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 11
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | 12
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 13
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 14
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 15
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 17
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 18
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 19
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 21
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 22
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 23
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 78.2999 | 96.2862 | 104.2702 | 108.7802 | 111.6784 | 113.6979 | 115.1857 | 116.3274 | 117.2311 | 117.9643 | 118.571 | 119.0814 | 25
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 27.7561 | 17.066 | 12.3207 | 9.6402 | 7.9176 | 6.7174 | 5.8331 | 5.1545 | 4.6174 | 4.1816 | 3.8211 | 3.5177 | 26
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 27
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 28
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 88.11% | 85.38% | 84.17% | 83.49% | 83.05% | 82.74% | 82.52% | 82.34% | 82.21% | 82.09% | 82% | 81.92% | 29
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 90.36% | 94.07% | 95.72% | 96.65% | 97.25% | 97.67% | 97.97% | 98.21% | 98.4% | 98.55% | 98.67% | 98.78% | 30
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 31
32
PARAMETRES ECONOMIQUES |  |  | 24: 33
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 34
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 35
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36
|  | EUR HTVA/kWe.an | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 37
Durée de vie GE | R | Heures | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 38
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 39
40
PARAMETRES FINANCIERS |  |  | 35: 41
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 43
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 44
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 45
46
PRIX DE MARCHE |  |  | 35: 47
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 49
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 50
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 51
#REF!
PARAMETRES D'INDEXATION |  |  | 35: #REF!
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | #REF!

## BIOMASSE - CAT3
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 3
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | ]100 - 200] | 2
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | 3
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | 4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%] | 5
6
PARAMETRES TECHNIQUES |  |  | CATEGORIE 3 1: 7
Puissance nette développable | Pend | kW | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 8
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 11
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | 12
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 13
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 14
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 15
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 17
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 18
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 19
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 21
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 22
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 23
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 78.2999 | 96.2862 | 104.2702 | 108.7802 | 111.6784 | 113.6979 | 115.1857 | 116.3274 | 117.2311 | 117.9643 | 118.571 | 119.0814 | 25
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 27.7561 | 17.066 | 12.3207 | 9.6402 | 7.9176 | 6.7174 | 5.8331 | 5.1545 | 4.6174 | 4.1816 | 3.8211 | 3.5177 | 26
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 27
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 28
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 88.11% | 85.38% | 84.17% | 83.49% | 83.05% | 82.74% | 82.52% | 82.34% | 82.21% | 82.09% | 82% | 81.92% | 29
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 90.36% | 94.07% | 95.72% | 96.65% | 97.25% | 97.67% | 97.97% | 98.21% | 98.4% | 98.55% | 98.67% | 98.78% | 30
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 31
32
PARAMETRES ECONOMIQUES |  |  | 24: 33
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 34
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 35
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 36
|  | EUR HTVA/kWe.an | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 37
Durée de vie GE | R | Heures | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 38
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 39
40
PARAMETRES FINANCIERS |  |  | 35: 41
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 43
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 44
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 45
46
PRIX DE MARCHE |  |  | 35: 47
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 50
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 51
#REF!
PARAMETRES D'INDEXATION |  |  | 35: #REF!
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | #REF!

## BIOMASSE - CAT4
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 4
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | ]200 - 500] | 2
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | 3
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | 4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%] | 5
6
PARAMETRES TECHNIQUES |  |  | CATEGORIE 4 1: 7
Puissance nette développable | Pend | kW | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 8
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 10
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 11
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | 12
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 13
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 14
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 15
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 16
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 17
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 44.21% | 18
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 19
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9585 | 21
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213 | 22
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 23
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 65.4948 | 82.4118 | 90.1757 | 94.6334 | 97.526 | 99.5547 | 101.0562 | 102.2124 | 103.1301 | 103.8763 | 104.4948 | 105.0159 | 25
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 23.2169 | 14.6068 | 10.6553 | 8.3865 | 6.9143 | 5.8818 | 5.1175 | 4.5291 | 4.062 | 3.6822 | 3.3674 | 3.1022 | 26
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 27
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 28
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 90.06% | 87.49% | 86.31% | 85.64% | 85.2% | 84.89% | 84.66% | 84.49% | 84.35% | 84.23% | 84.14% | 84.06% | 29
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 91.94% | 94.93% | 96.3% | 97.09% | 97.6% | 97.96% | 98.22% | 98.43% | 98.59% | 98.72% | 98.83% | 98.92% | 30
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 90.93% | 31
32
PARAMETRES ECONOMIQUES |  |  | 24: 33
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 34
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 35
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 36
|  | EUR HTVA/kWe.an | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 37
Durée de vie GE | R | Heures | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 38
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 39
40
PARAMETRES FINANCIERS |  |  | 35: 41
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 43
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 44
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 45
46
PRIX DE MARCHE |  |  | 35: 47
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 50
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 51
#REF!
PARAMETRES D'INDEXATION |  |  | 35: #REF!
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | #REF!

## BIOMASSE - CAT5
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 5
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | ]500 - 1000] | 2
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | 3
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | 4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%] | 5
6
PARAMETRES TECHNIQUES |  |  | CATEGORIE 5 1: 7
Puissance nette développable | Pend | kW | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 8
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 9
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 11
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | 12
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 13
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 14
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 15
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 16
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 17
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 18
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 19
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 1.8625 | 21
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 22
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 23
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 61.4723 | 76.1398 | 82.7187 | 86.4538 | 88.8613 | 90.5421 | 91.7822 | 92.7348 | 93.4895 | 94.1022 | 94.6094 | 95.0363 | 25
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 21.791 | 13.4952 | 9.7742 | 7.6616 | 6.3 | 5.3493 | 4.6479 | 4.1091 | 3.6823 | 3.3358 | 3.0489 | 2.8074 | 26
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 27
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 28
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 90.67% | 88.44% | 87.44% | 86.88% | 86.51% | 86.26% | 86.07% | 85.92% | 85.81% | 85.72% | 85.64% | 85.57% | 29
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 92.43% | 95.31% | 96.61% | 97.34% | 97.81% | 98.14% | 98.39% | 98.57% | 98.72% | 98.84% | 98.94% | 99.03% | 30
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 31
32
PARAMETRES ECONOMIQUES |  |  | 24: 33
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 34
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 35
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 36
|  | EUR HTVA/kWe.an | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 37
Durée de vie GE | R | Heures | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 38
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 39
40
PARAMETRES FINANCIERS |  |  | 35: 41
Durée de prolongation | n | Années | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 42
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 43
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 44
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 45
46
PRIX DE MARCHE |  |  | 35: 47
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 50
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 51
#REF!
PARAMETRES D'INDEXATION |  |  | 35: #REF!
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | #REF!

## BIOMASSE - CAT6
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 6
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104 | 1.9104
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 65.0582 | 78.8306 | 84.8156 | 88.1623 | 90.3002 | 91.784 | 92.8741 | 93.7088 | 94.3685 | 94.9029 | 95.3447 | 95.716
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 23.0621 | 13.9721 | 10.0219 | 7.813 | 6.402 | 5.4227 | 4.7032 | 4.1523 | 3.7169 | 3.3642 | 3.0726 | 2.8275
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 90.12% | 88.03% | 87.13% | 86.62% | 86.29% | 86.07% | 85.9% | 85.78% | 85.68% | 85.59% | 85.53% | 85.47%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 91.99% | 95.15% | 96.52% | 97.29% | 97.78% | 98.12% | 98.37% | 98.56% | 98.71% | 98.83% | 98.93% | 99.02%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT7
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 7
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | bar: CATEGORIE 7 1 to CATEGORIE 7 12
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88% | 37.88%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7954
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981 | 1.9981
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 39.0349 | 47.2984 | 50.8894 | 52.8974 | 54.1801 | 55.0704 | 55.7245 | 56.2253 | 56.6211 | 56.9417 | 57.2068 | 57.4296
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 13.8373 | 8.3833 | 6.0132 | 4.6878 | 3.8412 | 3.2536 | 2.8219 | 2.4914 | 2.2301 | 2.0185 | 1.8435 | 1.6965
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 94.07% | 92.82% | 92.28% | 91.97% | 91.78% | 91.64% | 91.54% | 91.47% | 91.41% | 91.36% | 91.32% | 91.28%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 95.2% | 97.09% | 97.91% | 98.37% | 98.67% | 98.87% | 99.02% | 99.13% | 99.23% | 99.3% | 99.36% | 99.41%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52% | 94.52%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT8
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 8
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 45.9841 | 52.0653 | 54.4662 | 55.7517 | 56.5526 | 57.0994 | 57.4964 | 57.7979 | 58.0346 | 58.2253 | 58.3823 | 58.5138
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 16.3006 | 9.2282 | 6.4358 | 4.9408 | 4.0094 | 3.3735 | 2.9117 | 2.5611 | 2.2858 | 2.064 | 1.8814 | 1.7285
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 93.02% | 92.1% | 91.73% | 91.54% | 91.42% | 91.33% | 91.27% | 91.23% | 91.19% | 91.16% | 91.14% | 91.12%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 94.34% | 96.8% | 97.77% | 98.28% | 98.61% | 98.83% | 98.99% | 99.11% | 99.21% | 99.28% | 99.35% | 99.4%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT9
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 9
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698 | 1.9698
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 57.4494 | 69.9139 | 75.3643 | 78.4212 | 80.3773 | 81.7365 | 82.7358 | 83.5015 | 84.1069 | 84.5976 | 85.0034 | 85.3445
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 20.3649 | 12.3917 | 8.9052 | 6.9498 | 5.6985 | 4.829 | 4.1898 | 3.7 | 3.3127 | 2.9989 | 2.7393 | 2.5211
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 91.28% | 89.39% | 88.56% | 88.1% | 87.8% | 87.59% | 87.44% | 87.33% | 87.23% | 87.16% | 87.1% | 87.05%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 92.93% | 95.7% | 96.91% | 97.59% | 98.02% | 98.32% | 98.55% | 98.72% | 98.85% | 98.96% | 99.05% | 99.12%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT10
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 10
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77% | 43.77%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0481
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 34.4696 | 41.9483 | 45.2186 | 47.0527 | 48.2264 | 49.0419 | 49.6415 | 50.1009 | 50.4642 | 50.7586 | 51.002 | 51.2067
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 12.2189 | 7.435 | 5.3431 | 4.1699 | 3.4191 | 2.8974 | 2.5139 | 2.22 | 1.9876 | 1.7993 | 1.6436 | 1.5127
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 94.77% | 93.63% | 93.14% | 92.86% | 92.68% | 92.56% | 92.46% | 92.4% | 92.34% | 92.3% | 92.26% | 92.23%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 95.76% | 97.42% | 98.14% | 98.55% | 98.81% | 98.99% | 99.13% | 99.23% | 99.31% | 99.38% | 99.43% | 99.47%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17% | 95.17%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT11
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 11
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33% | 25.33%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 40.5633 | 46.1686 | 48.3979 | 49.5953 | 50.3426 | 50.8534 | 51.2247 | 51.5067 | 51.7283 | 51.9068 | 52.0539 | 52.1771
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 14.3791 | 8.183 | 5.7188 | 4.3952 | 3.5691 | 3.0045 | 2.594 | 2.2823 | 2.0374 | 1.84 | 1.6775 | 1.5413
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 93.84% | 92.99% | 92.65% | 92.47% | 92.36% | 92.28% | 92.22% | 92.18% | 92.15% | 92.12% | 92.1% | 92.08%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 95.01% | 97.16% | 98.01% | 98.47% | 98.76% | 98.96% | 99.1% | 99.21% | 99.29% | 99.36% | 99.42% | 99.46%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT12
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 12
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3 | MIX 3
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8538
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0819
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 53.7375 | 66.2055 | 71.7549 | 74.8938 | 76.9125 | 78.3198 | 79.357 | 80.1531 | 80.7834 | 81.2949 | 81.7182 | 82.0743
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 19.0491 | 11.7344 | 8.4787 | 6.6372 | 5.4529 | 4.6272 | 4.0187 | 3.5516 | 3.1818 | 2.8818 | 2.6334 | 2.4245
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 91.84% | 89.95% | 89.11% | 88.63% | 88.33% | 88.11% | 87.95% | 87.83% | 87.74% | 87.66% | 87.6% | 87.54%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 93.39% | 95.93% | 97.06% | 97.7% | 98.11% | 98.39% | 98.6% | 98.77% | 98.9% | 99% | 99.09% | 99.16%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | bar: 0% to 95%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT13
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 13
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1 | MIX 1
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575 | 2.1575
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 32.2425 | 39.7233 | 43.053 | 44.9363 | 46.1475 | 46.9919 | 47.6142 | 48.0919 | 48.4701 | 48.7769 | 49.0309 | 49.2446
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 11.4295 | 7.0406 | 5.0872 | 3.9823 | 3.2717 | 2.7763 | 2.4112 | 2.131 | 1.9091 | 1.7291 | 1.5801 | 1.4547
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 95.11% | 93.97% | 93.46% | 93.18% | 93% | 92.87% | 92.77% | 92.7% | 92.64% | 92.6% | 92.56% | 92.53%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 96.03% | 97.56% | 98.23% | 98.62% | 98.86% | 99.04% | 99.16% | 99.26% | 99.34% | 99.4% | 99.45% | 99.49%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | bar: 0% to 95%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE - CAT14
BIOMASSE - VALEURS DE REFERENCE PROLONGATION 2023 |  |  | CATEGORIE 14
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4 | MIX 4
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5
CAS DE PROLONGATION | - | %CAPEX | 0% | ]0%- 5%] | ]5%- 10%] | ]10%- 20%] | ]20%- 30%] | ]30%- 40%] | ]40%- 50%] | ]50%- 60%] | ]60%- 70%] | ]70%- 80%] | ]80%- 90%] | ]90%- 100%]
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54% | 27.54%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04% | 30.04%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 37.8307 | 43.6997 | 46.0828 | 47.3745 | 48.1849 | 48.7408 | 49.1457 | 49.4539 | 49.6962 | 49.8918 | 50.053 | 50.1882
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 13.4104 | 7.7454 | 5.4452 | 4.1984 | 3.4162 | 2.8796 | 2.4888 | 2.1913 | 1.9574 | 1.7686 | 1.613 | 1.4826
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 94.26% | 93.37% | 93.01% | 92.81% | 92.69% | 92.6% | 92.54% | 92.49% | 92.46% | 92.43% | 92.4% | 92.38%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 95.34% | 97.31% | 98.11% | 98.54% | 98.81% | 99% | 99.14% | 99.24% | 99.32% | 99.39% | 99.44% | 99.49%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350
Cas de prolongation | Ratio CAPEX | %CAPEX | 0% | 2.5% | 7.5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95%
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | bar: 0% to 95%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428
Durée de vie GE | R | Heures | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5 | 1337.5
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | bar: 0% to 95%
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | bar: 0% to 95%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 0% to 95%

## BIOMASSE SUR DOSSIER
BIOMASSE SOLIDE - VALEURS REVISABLES SUR DOSSIER
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]0 -100] | ]0 -100] | ]100 - 200] | ]200 - 500] | ]500 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 3 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | bar: 1 to 14
PARAMETRES TECHNIQUES
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial | CAPEX | EUR HTVA/kWe | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Durée de vie GE | R | Heures | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique | n | Années | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Part fonds propres | g | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Prix GN | P GN (1) | EUR HTVA/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Rendement référence chaudière GN | hq GN | %PCI | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF