## INTRODUCTION
Proposition de valeurs de référence - Nouvelle unité - BIOMASSE SOLIDE
Contexte : | Consultation des acteurs de marché
Objet : | Le présent fichier reprend les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques et financiers proposées pour chaque catégorie d'installation.
Le présent fichier reprend également la liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l'unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence ainsi que les seuils et plafonds retenus le cas échéant.
Seules les valeurs de référence surlignées (en gris) sont soumises à consultation, les autres valeurs sont données à titre indicatif.
En cas d’objection, il est demandé aux participants de substituer leurs propres valeurs aux valeurs proposées et d'identifier en rouge les valeurs qu'ils suggèrent. Pour être prise en considération, toute modification de valeur doit être dûment motivée dans le questionnaire annexé (Annexe G)
Cadre légal : | [1] Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité
[2] Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération
[3] Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, SPW, 9 décembre 2021
[4] Arrêté ministériel du 12 mars 2007 relatif au procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne
Avertissement : | Les valeurs de référence reprises dans le présent fichier sont des valeurs provisoires. Celles-ci ne constituent en aucun cas une proposition définitive et doivent encore être validées par le SPW-Energie avant d’être formellement proposées au Ministre.
Version du : | 12.01.2022
Contact : | consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be
Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

## VALEURS DE REFERENCE
BIOMASSE SOLIDE - VALEURS DE REFERENCE RESERVATION CV 2023
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]0 -100] | ]0 -100] | ]100 - 200] | ]200 - 500] | ]500 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 3 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S4 | S4 | S5 | S4 | S4 | S5
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | 50 | 50 | 150 | 350 | 750 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8200 | 8200 | 8200
Délai de mise en service | D | Années | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 20% | 20% | 20% | 22.5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 28% | 28% | 28% | 29% | 29% | 29%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 30% | 37% | 37% | 30% | 37% | 37% | 30%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 32.86% | 32.86% | 32.86% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 33.97% | 27.54% | 33.97% | 33.97% | 27.54% | 33.97% | 33.97% | 27.54%
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 80% | 86% | 86% | 80% | 86% | 86% | 80%
Taux d'économie en énergie primaire imposé | PES | % | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% | 30%
Rendement chaleur minimal requis | aQ min | MWhq/MWhp | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 44.21% | 44.2% | 37.88% | 37.88% | 21.5% | 43.77% | 43.77% | 25.33% | 49.43% | 49.43% | 30.04%
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 44.21% | 44.2% | 37.88% | 37.88% | 21.5% | 43.77% | 43.77% | 25.33% | 49.43% | 49.43% | 30.04%
Rendement cogénération | aCOGEN | MWh/MWhp | 53.65% | 53.65% | 53.65% | 66.71% | 69.2% | 62.88% | 62.88% | 46.5% | 71.77% | 71.77% | 53.33% | 78.43% | 78.43% | 59.04%
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 1.7553 | 1.7553 | 1.7553 | 1.9585 | 1.8625 | 1.7077 | 1.7954 | 1.3945 | 1.7607 | 1.839 | 1.436 | 1.8538 | 1.9295 | 1.5205
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 1.9804 | 1.9804 | 1.9804 | 2 | 2 | 1.9104 | 1.9981 | 1.5095 | 1.9698 | 2 | 1.557 | 2 | 2 | 1.659
Fraction of exergy in the useful heat from CHP | Ch |  | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction of exergy in the electricity | Cel |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GHG emissions from the use of biomass fuels for electricity from CHP | ECel | kgCO2eq/MWhe | 78.2999 | 78.2999 | 78.2999 | 65.4948 | 61.4723 | 65.0582 | 39.0349 | 45.9841 | 57.4494 | 34.4696 | 40.5633 | 53.7375 | 32.2425 | 37.8307
GHG emissions from the use of biomass fuels for heat from CHP | ECh | kgCO2eq/MWhq | 27.7561 | 27.7561 | 27.7561 | 23.2169 | 21.791 | 23.0621 | 13.8373 | 16.3006 | 20.3649 | 12.2189 | 14.3791 | 19.0491 | 11.4295 | 13.4104
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful electricity | Ecf(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Total GHG emissions from the fossil fuel comparator for useful heat | Ecf(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
GHG savings from electricity generated from biomass fuels | REDII SAVING(el) | - | 88.11% | 88.11% | 88.11% | 90.06% | 90.67% | 90.12% | 94.07% | 93.02% | 91.28% | 94.77% | 93.84% | 91.84% | 95.11% | 94.26%
GHG savings from heat generated from biomass fuels | REDII SAVING(h) | - | 90.36% | 90.36% | 90.36% | 91.94% | 92.43% | 91.99% | 95.2% | 94.34% | 92.93% | 95.76% | 95.01% | 93.39% | 96.03% | 95.34%
GHG savings from CHP | REDII SAVING (el+h) | - | 89.07% | 89.07% | 89.07% | 90.93% | 91.44% | 90.87% | 94.52% | 93.38% | 91.95% | 95.17% | 94.17% | 92.5% | 95.5% | 94.6%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 10500 | 10500 | 10500 | 8500 | 8300 | 6500 | 6500 | 8250 | 6000 | 6000 | 7500 | 4350 | 4350 | 5350
Taux de subsidiation net (%CAPEX) | SUB | %Ispec | 50% | 50% | 50% | 50% | 24.1% | 46.15% | 46.15% | 36.36% | 12.5% | 12.5% | 10% | 8.621% | 8.621% | 7.009%
Délai versement aide | D_SUB | année | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8%
|  | EUR HTVA/kWe.an | 840 | 840 | 840 | 595 | 581 | 780 | 780 | 990 | 720 | 720 | 900 | 348 | 348 | 428
Durée de vie GE | R | Heures | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 1625 | 1625 | 2062.5 | 1500 | 1500 | 1875 | 1087.5 | 1087.5 | 1337.5
Heures de fonctionnement sur durée de vie économique | Htot | Heures | 75000 | 75000 | 75000 | 90000 | 97500 | 112500 | 112500 | 112500 | 120000 | 120000 | 120000 | 123000 | 123000 | 123000
Nombre de remplacement GE pendant durée de vie économique |  | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique | n | Années | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
PRIX DE MARCHE
Année de mise en service | T(1) | - | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
| P BE-MARKET (1) | EUR HTVA/MWhe | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 34.9 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 34.9 | 13.89 | 0 | 34.9 | 13.89 | 0 | 34.9 | 13.89 | 0
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
Prix GN | P GN (1) | EUR HTVA/MWhp PCI | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01
Rendement référence chaudière GN | hq GN | %PCI | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%

## VALEURS SUR DOSSIER
BIOMASSE SOLIDE - Valeurs révisables sur dossier
CATEGORIE | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) | - | kW | ]0 -100] | ]0 -100] | ]100 - 200] | ]200 - 500] | ]500 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000]
TECHNOLOGIE - MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 3 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4 | MIX 3 | MIX 1 | MIX 4
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S4 | S4 | S5 | S4 | S4 | S5
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable | Pend | kW | ]0 -100] | ]0 -100] | ]100 - 200] | ]200 - 500] | ]500 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]0 - 1000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]1000 - 3000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000] | ]3000 - 5000]
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Délai de mise en service | D | Années | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial | CAPEX | EUR HTVA/kWe | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Taux de subsidiation net (%CAPEX) | SUB | %Ispec | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ]
Délai versement aide | D_SUB | année | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | %Ispec | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Durée de vie GE | R | Heures | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Coût de remplacement GE | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique | n | Années | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
PRIX DE MARCHE
Prix électricité - Décote intermittence (%) | l | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier
Prix mixte de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Rendement référence chaudière mixte de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Prix GN | P GN (1) | EUR HTVA/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
Rendement référence chaudière GN | hq GN | %PCI | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF